## 数据收集率统计
点位编号 | 监测数据条数 | 监测天数 | 理论数据条数 | 数据收集率(%)
W1 | 8633 | 6 | 8640 | 0.99919
W2 | 8640 | 6 | 8640 | 1
W3 | 8627 | 6 | 8640 | 0.9985
W4 | 8640 | 6 | 8640 | 1
W5 | 8640 | 6 | 8640 | 1
W6 | 8569 | 6 | 8640 | 0.99178
W7 | 8614 | 6 | 8640 | 0.99699
W8 | 8640 | 6 | 8640 | 1
W9 | 8640 | 6 | 8640 | 1
W10 | 8573 | 6 | 8640 | 0.99225
W11 | 8573 | 6 | 8640 | 0.99225
W12 | 8634 | 6 | 8640 | 0.99931
W13 | 8640 | 6 | 8640 | 1
W14 | 8576 | 6 | 8640 | 0.99259
W15 | 8577 | 6 | 8640 | 0.99271
W16 | 8575 | 6 | 8640 | 0.99248
W17 | 8577 | 6 | 8640 | 0.99271
W18 | 8634 | 6 | 8640 | 0.99931
W19 | 8640 | 6 | 8640 | 1

## 降雨概况
日期 | 日降雨量(mm) | 是否雨天
2026-03-10 | 0 | FALSE
2026-03-11 | 0 | FALSE
2026-03-12 | 0 | FALSE
2026-03-13 | 0 | FALSE
2026-03-14 | 0 | FALSE
2026-03-15 | 5.9 | TRUE

## 降雨场次分析
source_event_id | 场次编号 | 开始时间 | 结束时间 | 总降雨量(mm) | 降雨历时(h) | 峰值雨强(mm/h) | 最大3小时降雨量(mm) | 最大6小时降雨量(mm) | 最大12小时降雨量(mm) | 最大24小时降雨量(mm) | 平均强度(mm/h) | 降雨等级
6 | 1 | 2026-03-15 03:00 | 2026-03-15 23:00 | 5.9 | 20 | 1 | 2.7 | 3.8 | 4.9 |  | 0.3 | 小雨

## 排污规律分析
点位编号 | 分类 | 分类名称 | Kz值 | 峰谷比 | 峰数量 | 波峰时段 | 波谷时段 | 诊断理由 | 排污规律描述
W1 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 3.23 | N/A | 6 | 0-8点、13-20点 | 9-12点、20-22点 | Kz=3.23 | W1点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为3.23，识别到6个波峰。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（93.82L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（10.60L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-8点、13-20点。相对低流量区间为9-12点、20-22点。夜间流量高（占比66.8%），白天出现负值，不符合典型生活用水规律；一天内出现多个间隔相近的波峰（约2-4小时一个周期），呈锯齿状规律涨落，疑似泵站调控。
W10 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 2.24 | 5.04 | 2 | 8-10点、16-17点 | 0-7点、11-15点 | Kz=2.24 | W10点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为2.24，识别到2个波峰。峰谷比为5.04。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（49.76L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（24.21L/s），夜间低流量特征较明显，早间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为8-10点、16-17点。相对低流量区间为0-7点、11-15点。夜间流量最低，晚上高峰明显(峰值62.5L/s为日均39.3的1.6倍)，早上有小高峰，符合典型生活用水排放规律。
W11 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 2.09 | 3.59 | 5 | 8-10点 | 0-7点、11-23点 | Kz=2.09 | W11点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为2.09，识别到5个波峰。峰谷比为3.59。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（52.63L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（35.08L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为8-10点。相对低流量区间为0-7点、11-23点。一天内出现5个波峰（0:22、5:22、10:24、14:10、19:04），间隔约3-5小时，呈锯齿状规律涨落，夜间流量不低（占比28.7%），不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W12 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 2.75 | 7.9 | 3 | 20-22点 | 0-19点 | Kz=2.75 | W12点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为2.75，识别到3个波峰。峰谷比为7.90。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（11.52L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（3.16L/s），夜间低流量特征较明显，晚间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为20-22点。相对低流量区间为0-19点。夜间流量最低，早上和晚上高峰明显，晚上20-22点峰值突出，符合典型生活用水排放规律，但夜间流量占比16.5%偏高。
W13 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.61 | 4.08 | 6 | 0-2点、11-16点 | 3-10点、17-20点 | Kz=1.61 | W13点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.61，识别到6个波峰。峰谷比为4.08。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（210.53L/s），早间6:00-11:00平均流量最低（123.56L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，晚间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-2点、11-16点。相对低流量区间为3-10点、17-20点。一天内出现6个波峰（04:42、09:45、12:08、15:55、18:42、22:53），间隔约2-5小时，呈锯齿状规律涨落，夜间流量不低，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W14 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 1.48 | 3.48 | 2 | 0点、8-23点 | 1-8点 | Kz=1.48 | W14点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为1.48，识别到2个波峰。峰谷比为3.48。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（69.87L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（37.41L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0点、8-23点。相对低流量区间为1-8点。夜间流量最低，早上和晚上有明显高峰，中午也有小高峰，符合典型生活用水排放规律，但夜间流量占比偏高(19.3%)。
W15 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.33 | 1.86 | 6 | 2-3点、6-7点 | 0-1点、4-5点 | Kz=1.33 | W15点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.33，识别到6个波峰。峰谷比为1.86。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（135.60L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（124.12L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为2-3点、6-7点。相对低流量区间为0-1点、4-5点。一天内出现6个间隔相近的波峰（约3-4小时一个周期），呈锯齿状规律涨落，夜间流量偏高（占比27.5%），不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W16 | 3 | 第3类-曲线平坦/异常 | 1.17 | 1.34 | 1 | 4-7点、9点 | 0-3点、10-15点 | Kz=1.17 | W16点位属于第3类，曲线平坦或无明显波峰波谷。时变化系数Kz为1.17，识别到1个波峰。峰谷比为1.34。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（125.13L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（116.53L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为4-7点、9点。相对低流量区间为0-3点、10-15点。Kz=1.17<1.2，波动范围30%<30%且波峰数1<4，曲线平坦。
W17 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.39 | N/A | 1 | 0-8点、13-19点 | 9-12点、20-22点 | Kz=1.39 | W17点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.39，识别到1个波峰。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（486.95L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（253.08L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-8点、13-19点。相对低流量区间为9-12点、20-22点。夜间流量极高（占比40.1%），白天流量波动大，10:30-11:00出现极低值，不符合典型生活用水规律，疑似泵站调控或工业排水。
W18 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 3.17 | 91.08 | 9 | 10-12点、21点 | 0-9点、13-20点 | Kz=3.17 | W18点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为3.17，识别到9个波峰。峰谷比为91.08。分时段均值显示，日间6:00-24:00平均流量最高（11.11L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（3.28L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为10-12点、21点。相对低流量区间为0-9点、13-20点。夜间流量最低，晚上高峰明显(峰值27.5L/s为日均9.0的3.0倍)，早上有小高峰，符合典型生活用水排放规律。
W19 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 4.14 | N/A | 7 | 8点、16点 | 0-7点、9-15点 | Kz=4.14 | W19点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为4.14，识别到7个波峰。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（9.54L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（2.03L/s），夜间低流量特征较明显，早间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为8点、16点。相对低流量区间为0-7点、9-15点。夜间流量最低，晚上高峰明显(峰值13.9L/s为日均5.7的2.4倍)，早上有小高峰，符合典型生活用水排放规律。
W2 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.34 | 1.84 | 6 | 0点、2-7点 | 8-13点、17-23点 | Kz=1.34 | W2点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.34，识别到6个波峰。峰谷比为1.84。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（344.54L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（280.69L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0点、2-7点。相对低流量区间为8-13点、17-23点。夜间流量偏高（占比33.3%），且全天出现6个波峰，间隔约3-4小时，呈锯齿状规律涨落，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W3 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 2 | 3.96 | 8 | 17-19点 | 0-16点、20-23点 | Kz=2.00 | W3点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为2.00，识别到8个波峰。峰谷比为3.96。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（334.19L/s），早间6:00-11:00平均流量最低（305.53L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为17-19点。相对低流量区间为0-16点、20-23点。一天内出现8个波峰，间隔2-5小时，呈锯齿状规律涨落，夜间流量偏高(31%)，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W4 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.17 | 1.7 | 7 | 0-23点 |  | Kz=1.17 | W4点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.17，识别到7个波峰。峰谷比为1.70。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（390.29L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（374.85L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-23点。Kz=1.17<1.2但有周期性规律，一天内出现7个波峰，间隔约3小时，呈锯齿状规律涨落，夜间流量不低，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W5 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.27 | 1.65 | 3 | 1-4点、13-19点 | 5-12点、20-22点 | Kz=1.27 | W5点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.27，识别到3个波峰。峰谷比为1.65。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（228.15L/s），早间6:00-11:00平均流量最低（196.02L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为1-4点、13-19点。相对低流量区间为5-12点、20-22点。夜间流量偏高（占比29.7%），且凌晨1-4点出现高峰，不符合典型生活用水规律；一天内出现3个波峰（3:22、16:53、19:34），间隔不均，无清晰周期性规律，疑似工业或混合排水。
W6 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.2 | 1.6 | 9 | 0-15点、18-20点 | 16-17点 | Kz=1.20 | W6点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.20，识别到9个波峰。峰谷比为1.60。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（406.17L/s），日间6:00-24:00平均流量最低（391.06L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-15点、18-20点。相对低流量区间为16-17点。Kz=1.20<1.2但有周期性规律，夜间流量偏高（占比30%），且全天出现9个波峰，间隔2-5小时，呈锯齿状规律涨落，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W7 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 2.4 | N/A | 8 | 0-1点、9-16点 | 2-8点、17-19点 | Kz=2.40 | W7点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为2.40，识别到8个波峰。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（47.85L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（14.06L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-1点、9-16点。相对低流量区间为2-8点、17-19点。一天内出现8个间隔相近的波峰（约3小时一个周期），呈锯齿状规律涨落，夜间流量偏高（占比19.5%），不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W8 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 27.99 | N/A | 3 |  | 0-23点 | Kz=27.99 | W8点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为27.99，识别到3个波峰。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（37.11L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（0.00L/s），夜间低流量特征较明显，早间高峰较明显。相对低流量区间为0-23点。夜间流量为0，早上9-10点出现单次脉冲高峰（峰值185 L/s），其余时段流量极低，不符合典型生活用水排放规律，疑似工业排水。
W9 | 3 | 第3类-曲线平坦/异常 | 1.18 | 1.55 | 1 | 0点、8-23点 | 1-7点 | Kz=1.18 | W9点位属于第3类，曲线平坦或无明显波峰波谷。时变化系数Kz为1.18，识别到1个波峰。峰谷比为1.55。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（34.04L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（27.37L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0点、8-23点。相对低流量区间为1-7点。Kz=1.18<1.2，波动范围42%<30%且波峰数1<4，曲线平坦。

## 旱天分析
点位编号 | 日均流量(m³/d) | 日最大流量(L/s) | 日最小流量(L/s) | 最大液位(m) | 最大充满度 | 外溢风险 | 平均流速(m/s) | 平均液位(m)
W1 | 3518.36 | 44.57 | 35.62 | 2.92 | 1949.33 | 0.54 | 0.034511 | 2.5
W10 | 3392.05 | 48.32 | 32.06 | 0.81 | 670.83 | 0.31 | 0.098493 | 0.45
W11 | 3488.58 | 53.77 | 23.88 | 0.7 | 587.5 | 0.16 | 0.094157 | 0.48
W12 | 563.59 | 10.13 | 3.92 | 0.31 | 618 | 0.13 | 0.077711 | 0.21
W13 | 16166.42 | 194.52 | 173.91 | 1.47 | 1227.5 | 0.37 | 0.34062 | 1.04
W14 | 4975.88 | 64.97 | 48.5 | 0.53 | 439.17 | 0.15 | 0.36727 | 0.33
W15 | 10784.13 | 128.51 | 119.87 | 0.74 | 921.25 | 0.18 | 0.41497 | 0.46
W16 | 10421.54 | 129.82 | 111.69 | 1.2 | 1993.33 | 0.4 | 0.43562 | 0.79
W17 | 30617.41 | 366.8 | 347.04 | 1.56 | 1300 | 0.33 | 0.53923 | 0.56
W18 | 780.36 | 9.58 | 8.28 | 3.84 | 7684 | 0.66 | 0.046 | 1.52
W19 | 492.08 | 8.35 | 3.94 | 1.06 | 1330 | 0.46 | 0.011713 | 0.73
W2 | 26899.27 | 318.29 | 303.23 | 3.31 | 2210 | 0.57 | 0.18585 | 2.81
W3 | 28040.01 | 337.32 | 305.45 | 2.9 | 1931.33 | 0.51 | 0.20345 | 2.47
W4 | 32613.32 | 390.49 | 370.82 | 3.94 | 2625.33 | 0.69 | 0.24907 | 3.63
W5 | 18723.93 | 225.65 | 212.31 | 1.81 | 1209.33 | 0.3 | 0.12571 | 1.51
W6 | 34212.86 | 402.11 | 390.58 | 3.97 | 2646.67 | 0.88 | 0.26128 | 3.57
W7 | 3580.09 | 48.02 | 34.85 | 1.21 | 899.26 | 0.49 | 0.068169 | 0.8
W8 | 697.22 | 8.07 | 8.07 | 0.46 | 379.17 | 0.11 | 0.023642 | 0.28
W9 | 2807.16 | 33.43 | 30.99 | 0.21 | 267.5 | 0.05 | 0.3296 | 0.2

## 旱天风险
序号 | 点位编号 | 管径(m) | 井深(m) | 日均流量(m³/d) | 旱天流速(m/s) | 最大液位(m) | 最大充满度 | 溢流风险值 | 淤积风险 | 运行风险 | 溢流风险
1 | W1 | 1.5 | 5.4 | 3518.36 | 0.0345 | 2.92 | 1.95 | 0.54 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
2 | W10 | 1.2 | 2.6 | 3392.05 | 0.0985 | 0.81 | 0.68 | 0.31 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
3 | W11 | 1.2 | 4.5 | 3488.58 | 0.0942 | 0.7 | 0.58 | 0.16 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
4 | W12 | 0.5 | 2.3 | 563.59 | 0.0777 | 0.31 | 0.62 | 0.13 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
5 | W13 | 1.2 | 4 | 16166.42 | 0.3406 | 1.47 | 1.23 | 0.37 | 中淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
6 | W14 | 1.2 | 3.5 | 4975.88 | 0.3673 | 0.53 | 0.44 | 0.15 | 中淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
7 | W15 | 0.8 | 4.1 | 10784.13 | 0.415 | 0.74 | 0.92 | 0.18 | 中淤积风险 | 低风险 | 低溢流风险
8 | W16 | 0.6 | 3 | 10421.54 | 0.4356 | 1.2 | 2 | 0.4 | 中淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
9 | W17 | 1.2 | 4.8 | 30617.41 | 0.5392 | 1.56 | 1.3 | 0.33 | 中淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
10 | W18 | 0.5 | 5.8 | 780.36 | 0.046 | 3.84 | 7.68 | 0.66 | 高淤积风险 | 高风险 | 低溢流风险
11 | W19 | 0.8 | 2.3 | 492.08 | 0.0117 | 1.06 | 1.32 | 0.46 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
12 | W2 | 1.5 | 5.8 | 26899.27 | 0.1859 | 3.31 | 2.21 | 0.57 | 高淤积风险 | 高风险 | 低溢流风险
13 | W3 | 1.5 | 5.7 | 28040.01 | 0.2034 | 2.9 | 1.93 | 0.51 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
14 | W4 | 1.5 | 5.7 | 32613.32 | 0.2491 | 3.94 | 2.63 | 0.69 | 高淤积风险 | 高风险 | 低溢流风险
15 | W5 | 1.5 | 6 | 18723.93 | 0.1257 | 1.81 | 1.21 | 0.3 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
16 | W6 | 1.5 | 4.5 | 34212.86 | 0.2613 | 3.97 | 2.65 | 0.88 | 高淤积风险 | 高风险 | 中溢流风险
17 | W7 | 1.35 | 2.5 | 3580.09 | 0.0682 | 1.21 | 0.9 | 0.48 | 高淤积风险 | 低风险 | 低溢流风险
18 | W8 | 1.2 | 4 | 697.22 | 0.0236 | 0.46 | 0.38 | 0.12 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
19 | W9 | 0.8 | 4 | 2807.16 | 0.3296 | 0.21 | 0.26 | 0.05 | 中淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险

## 雨天溢流风险
降雨场次编号 | 降雨等级 | 点位编号 | 最大液位(m) | 井深(m) | 溢流风险值 | 溢流风险
1 | 小雨 | W1 | 3.055 | 5.4 | 0.566 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W10 | 0.623 | 2.6 | 0.24 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W11 | 0.614 | 4.5 | 0.136 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W12 | 0.405 | 2.3 | 0.176 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W13 | 1.596 | 4 | 0.399 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W14 | 0.491 | 3.5 | 0.14 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W15 | 0.859 | 4.1 | 0.21 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W16 | 1.3 | 3 | 0.433 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W17 | 1.491 | 4.8 | 0.311 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W18 | 3.774 | 5.8 | 0.651 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W19 | 0.9 | 2.3 | 0.391 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W2 | 3.374 | 5.8 | 0.582 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W3 | 3.006 | 5.7 | 0.527 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W4 | 4.02 | 5.7 | 0.705 | 中溢流风险
1 | 小雨 | W5 | 1.928 | 6 | 0.321 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W6 | 3.769 | 4.5 | 0.838 | 中溢流风险
1 | 小雨 | W7 | 1.487 | 2.5 | 0.595 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W8 | 0.305 | 4 | 0.076 | 低溢流风险
1 | 小雨 | W9 | 0.323 | 4 | 0.081 | 低溢流风险