## 数据收集率统计
点位编号 | 监测数据条数 | 监测天数 | 理论数据条数 | 数据收集率(%)
W1 | 12951 | 9 | 12960 | 0.99931
W2 | 12960 | 9 | 12960 | 1
W3 | 12946 | 9 | 12960 | 0.99892
W4 | 12960 | 9 | 12960 | 1
W5 | 12960 | 9 | 12960 | 1
W6 | 12885 | 9 | 12960 | 0.99421
W7 | 12934 | 9 | 12960 | 0.99799
W8 | 12960 | 9 | 12960 | 1
W9 | 12960 | 9 | 12960 | 1
W10 | 12891 | 9 | 12960 | 0.99468
W11 | 12887 | 9 | 12960 | 0.99437
W12 | 12954 | 9 | 12960 | 0.99954
W13 | 12957 | 9 | 12960 | 0.99977
W14 | 12891 | 9 | 12960 | 0.99468
W15 | 12894 | 9 | 12960 | 0.99491
W16 | 12866 | 9 | 12960 | 0.99275
W17 | 12886 | 9 | 12960 | 0.99429
W18 | 12946 | 9 | 12960 | 0.99892
W19 | 12960 | 9 | 12960 | 1

## 排污规律分析
点位编号 | 分类 | 分类名称 | Kz值 | 峰谷比 | 峰数量 | 波峰时段 | 波谷时段 | 诊断理由 | 排污规律描述
W1 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 3.38 | N/A | 8 | 0-8点、13-19点 | 9-12点、20-22点 | Kz=3.38 | W1点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为3.38，识别到8个波峰。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（98.32L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（-0.35L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-8点、13-19点。相对低流量区间为9-12点、20-22点。夜间流量最高（占比73.1%），白天流量较低，且出现负值，不符合典型生活用水排放规律；一天内出现8个波峰，间隔2-5小时，呈锯齿状规律涨落，疑似泵站调控。
W10 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 1.94 | 4.18 | 2 | 8-10点、16-17点 | 0-7点、11-15点 | Kz=1.94 | W10点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为1.94，识别到2个波峰。峰谷比为4.18。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（48.13L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（25.37L/s），夜间低流量特征较明显，早间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为8-10点、16-17点。相对低流量区间为0-7点、11-15点。夜间流量最低，晚上高峰明显(峰值53.9L/s为日均38.3的1.4倍)，早上有小高峰，符合典型生活用水排放规律。
W11 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.85 | 2.71 | 4 | 9-10点 | 0-8点、11-23点 | Kz=1.85 | W11点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.85，识别到4个波峰。峰谷比为2.71。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（51.96L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（39.26L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为9-10点。相对低流量区间为0-8点、11-23点。一天内出现4个间隔相近的波峰（约3-4小时一个周期），呈锯齿状规律涨落，夜间流量不低，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W12 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 2.32 | 5.03 | 3 | 20-22点 | 0-19点 | Kz=2.32 | W12点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为2.32，识别到3个波峰。峰谷比为5.03。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（10.76L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（4.77L/s），夜间低流量特征较明显，晚间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为20-22点。相对低流量区间为0-19点。夜间流量最低，早上和中午有高峰，晚上高峰明显（20-22点峰值达15.92 L/s），符合典型生活用水排放规律，但夜间流量占比20.8%偏高。
W13 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.62 | 3.36 | 4 | 0-1点、11-16点 | 2-10点、17-20点 | Kz=1.62 | W13点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.62，识别到4个波峰。峰谷比为3.36。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（225.48L/s），早间6:00-11:00平均流量最低（132.55L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，晚间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-1点、11-16点。相对低流量区间为2-10点、17-20点。一天内出现4个间隔相近的波峰（约4-5小时一个周期），呈锯齿状规律涨落，夜间流量不低，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W14 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 1.46 | 3.16 | 1 | 0点、9-23点 | 1-8点 | Kz=1.46 | W14点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为1.46，识别到1个波峰。峰谷比为3.16。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（68.15L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（38.90L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0点、9-23点。相对低流量区间为1-8点。夜间流量最低，早上和中午有高峰，晚上高峰明显，符合典型生活用水排放规律，但夜间流量占比20%偏高。
W15 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.29 | 1.77 | 6 | 2-3点、6-7点 | 0-1点、4-5点 | Kz=1.29 | W15点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.29，识别到6个波峰。峰谷比为1.77。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（136.62L/s），日间6:00-24:00平均流量最低（132.11L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为2-3点、6-7点。相对低流量区间为0-1点、4-5点。一天内出现6个波峰，间隔约3-4小时，呈锯齿状规律涨落，夜间流量不低，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W16 | 3 | 第3类-曲线平坦/异常 | 1.13 | 1.27 | 1 | 2-9点、16-18点 | 0-1点、10-15点 | Kz=1.13 | W16点位属于第3类，曲线平坦或无明显波峰波谷。时变化系数Kz为1.13，识别到1个波峰。峰谷比为1.27。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（122.52L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（114.20L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为2-9点、16-18点。相对低流量区间为0-1点、10-15点。Kz=1.13<1.2，波动范围24%<30%且波峰数1<4，曲线平坦。
W17 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.41 | N/A | 1 | 0-7点、12-19点 | 8-11点、20-22点 | Kz=1.41 | W17点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.41，识别到1个波峰。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（488.72L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（233.36L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-7点、12-19点。相对低流量区间为8-11点、20-22点。夜间流量极高（占比40.6%），白天流量波动大，早午高峰不明显，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控或工业排水。
W18 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 3.19 | 52.06 | 7 | 9-12点、21点 | 0-8点、13-20点 | Kz=3.19 | W18点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为3.19，识别到7个波峰。峰谷比为52.06。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（11.11L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（3.52L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为9-12点、21点。相对低流量区间为0-8点、13-20点。夜间流量最低，早上和中午有明显高峰，晚上高峰突出，符合典型生活用水排放规律，但夜间流量占比9.3%偏高。
W19 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 3.91 | N/A | 7 | 8-10点、16点 | 0-7点、11-15点 | Kz=3.91 | W19点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为3.91，识别到7个波峰。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（11.26L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（2.46L/s），夜间低流量特征较明显，早间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为8-10点、16点。相对低流量区间为0-7点、11-15点。夜间流量最低，晚上高峰明显(峰值11.5L/s为日均5.8的2.0倍)，早上有小高峰，符合典型生活用水排放规律。
W2 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.33 | 1.7 | 6 | 2-7点、14点 | 0-1点、8-13点 | Kz=1.33 | W2点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.33，识别到6个波峰。峰谷比为1.70。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（325.36L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（278.06L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为2-7点、14点。相对低流量区间为0-1点、8-13点。夜间流量偏高（占比32.2%），且凌晨2-7点出现持续高峰，不符合典型生活用水排放规律；一天内出现6个波峰，间隔约2-5小时，呈锯齿状规律涨落，疑似泵站调控。
W3 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.74 | 3.03 | 8 | 6点、15-19点 | 0-5点、7-14点 | Kz=1.74 | W3点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.74，识别到8个波峰。峰谷比为3.03。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（315.87L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（303.84L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为6点、15-19点。相对低流量区间为0-5点、7-14点。夜间流量偏高(占比31.1%)，且全天出现8个波峰，间隔约2-4小时，呈锯齿状规律涨落，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W4 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.17 | 1.78 | 6 | 0-23点 |  | Kz=1.17 | W4点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.17，识别到6个波峰。峰谷比为1.78。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（391.79L/s），早间6:00-11:00平均流量最低（377.13L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-23点。Kz=1.17<1.2但有周期性规律，一天内出现6个波峰，间隔约3小时，呈锯齿状规律涨落，夜间流量与白天相当，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W5 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.26 | 1.59 | 3 | 1-4点、13-19点 | 5-12点、20-23点 | Kz=1.26 | W5点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.26，识别到3个波峰。峰谷比为1.59。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（231.14L/s），早间6:00-11:00平均流量最低（199.68L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为1-4点、13-19点。相对低流量区间为5-12点、20-23点。夜间流量偏高（占比30%），且出现3个波峰（3:26、7:17、16:53），但波峰数量不足4个，不符合周期性规律；早午高峰不突出，不符合典型生活用水排放规律。
W6 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 1.19 | 1.63 | 9 | 0-15点、17-23点 |  | Kz=1.19 | W6点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为1.19，识别到9个波峰。峰谷比为1.63。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（402.13L/s），早间6:00-11:00平均流量最低（390.15L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-15点、17-23点。Kz=1.19<1.2但有周期性规律，一天内出现9个波峰，间隔约2-3小时，呈锯齿状规律涨落，夜间流量不低，不符合典型生活用水排放规律，疑似泵站调控。
W7 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 2.12 | 13.03 | 5 | 0-1点、9-13点 | 2-8点、14-20点 | Kz=2.12 | W7点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为2.12，识别到5个波峰。峰谷比为13.03。分时段均值显示，晚间18:00-24:00平均流量最高（56.95L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（30.57L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-1点、9-13点。相对低流量区间为2-8点、14-20点。夜间流量最低，晚上高峰明显(峰值103.4L/s为日均49.4的2.1倍)，早上有小高峰，符合典型生活用水排放规律。
W8 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 22.17 | N/A | 2 | 9点 | 0-8点、10-23点 | Kz=22.17 | W8点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为22.17，识别到2个波峰。分时段均值显示，早间6:00-11:00平均流量最高（42.93L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（0.00L/s），夜间低流量特征较明显，早间高峰较明显。按小时阈值识别的相对高流量区间为9点。相对低流量区间为0-8点、10-23点。流量集中在早上9-10点，出现两个高峰（9:51和15:32），其余时段流量极低或为零，夜间无流量，不符合典型生活用水排放规律，疑似工业排水。
W9 | 1 | 第1类-符合生活用水规律 | 1.27 | 1.62 | 1 | 9-16点、21-23点 | 0-8点、17-20点 | Kz=1.27 | W9点位属于第1类，符合生活用水规律。时变化系数Kz为1.27，识别到1个波峰。峰谷比为1.62。分时段均值显示，日间6:00-24:00平均流量最高（33.37L/s），夜间1:00-5:00平均流量最低（27.97L/s），夜间低流量特征较明显，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为9-16点、21-23点。相对低流量区间为0-8点、17-20点。夜间流量最低，中午和晚上有明显高峰，符合典型生活用水排放规律，但夜间流量占比25.4%偏高。

## 旱天分析
点位编号 | 日均流量(m³/d) | 日最大流量(L/s) | 日最小流量(L/s) | 最大液位(m) | 最大充满度 | 外溢风险 | 平均流速(m/s) | 平均液位(m)
W1 | 3342.65 | 44.57 | 32.59 | 2.92 | 1949.33 | 0.54 | 0.032787 | 2.5
W10 | 3306.33 | 48.32 | 32.06 | 0.81 | 670.83 | 0.31 | 0.097486 | 0.45
W11 | 3643.39 | 53.77 | 23.88 | 0.7 | 587.5 | 0.16 | 0.098985 | 0.48
W12 | 601.77 | 10.13 | 3.92 | 0.31 | 618 | 0.13 | 0.084987 | 0.21
W13 | 16505.12 | 202.22 | 173.91 | 1.47 | 1227.5 | 0.37 | 0.34666 | 1.04
W14 | 4908.07 | 64.97 | 47.87 | 0.53 | 439.17 | 0.15 | 0.37 | 0.33
W15 | 11239.12 | 153.28 | 119.87 | 0.74 | 921.25 | 0.18 | 0.43131 | 0.46
W16 | 10245.19 | 129.82 | 111.69 | 1.2 | 1993.33 | 0.4 | 0.42693 | 0.79
W17 | 30319.38 | 366.8 | 321.99 | 1.56 | 1300 | 0.33 | 0.53428 | 0.55
W18 | 753.26 | 9.58 | 7.77 | 3.84 | 7684 | 0.66 | 0.044402 | 1.56
W19 | 498.58 | 8.35 | 3.94 | 1.06 | 1330 | 0.46 | 0.011912 | 0.73
W2 | 26161.12 | 318.29 | 274.32 | 3.31 | 2210 | 0.57 | 0.18075 | 2.82
W3 | 27554 | 337.32 | 304.82 | 3.54 | 2361.33 | 0.62 | 0.1987 | 2.59
W4 | 32702.79 | 390.49 | 370.82 | 3.94 | 2625.33 | 0.69 | 0.24975 | 3.62
W5 | 18860.7 | 225.65 | 212.31 | 1.81 | 1209.33 | 0.3 | 0.12655 | 1.51
W6 | 34178.75 | 402.11 | 390.58 | 3.97 | 2646.67 | 0.88 | 0.26102 | 3.57
W7 | 4267.24 | 77.29 | 34.85 | 1.24 | 919.26 | 0.5 | 0.060925 | 0.88
W8 | 787.42 | 10.16 | 8.07 | 0.46 | 386.67 | 0.12 | 0.025691 | 0.28
W9 | 2776.06 | 33.43 | 30.44 | 0.34 | 420 | 0.08 | 0.31962 | 0.2

## 旱天风险
序号 | 点位编号 | 管径(m) | 井深(m) | 日均流量(m³/d) | 旱天流速(m/s) | 最大液位(m) | 最大充满度 | 溢流风险值 | 淤积风险 | 运行风险 | 溢流风险
1 | W1 | 1.5 | 5.4 | 3342.65 | 0.0328 | 2.92 | 1.95 | 0.54 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
2 | W10 | 1.2 | 2.6 | 3306.33 | 0.0975 | 0.81 | 0.68 | 0.31 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
3 | W11 | 1.2 | 4.5 | 3643.39 | 0.099 | 0.7 | 0.58 | 0.16 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
4 | W12 | 0.5 | 2.3 | 601.77 | 0.085 | 0.31 | 0.62 | 0.13 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
5 | W13 | 1.2 | 4 | 16505.12 | 0.3467 | 1.47 | 1.23 | 0.37 | 中淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
6 | W14 | 1.2 | 3.5 | 4908.07 | 0.37 | 0.53 | 0.44 | 0.15 | 中淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
7 | W15 | 0.8 | 4.1 | 11239.12 | 0.4313 | 0.74 | 0.92 | 0.18 | 中淤积风险 | 低风险 | 低溢流风险
8 | W16 | 0.6 | 3 | 10245.19 | 0.4269 | 1.2 | 2 | 0.4 | 中淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
9 | W17 | 1.2 | 4.8 | 30319.38 | 0.5343 | 1.56 | 1.3 | 0.33 | 中淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
10 | W18 | 0.5 | 5.8 | 753.26 | 0.0444 | 3.84 | 7.68 | 0.66 | 高淤积风险 | 高风险 | 低溢流风险
11 | W19 | 0.8 | 2.3 | 498.58 | 0.0119 | 1.06 | 1.32 | 0.46 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
12 | W2 | 1.5 | 5.8 | 26161.12 | 0.1808 | 3.31 | 2.21 | 0.57 | 高淤积风险 | 高风险 | 低溢流风险
13 | W3 | 1.5 | 5.7 | 27554 | 0.1987 | 3.54 | 2.36 | 0.62 | 高淤积风险 | 高风险 | 低溢流风险
14 | W4 | 1.5 | 5.7 | 32702.79 | 0.2497 | 3.94 | 2.63 | 0.69 | 高淤积风险 | 高风险 | 低溢流风险
15 | W5 | 1.5 | 6 | 18860.7 | 0.1265 | 1.81 | 1.21 | 0.3 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险
16 | W6 | 1.5 | 4.5 | 34178.75 | 0.261 | 3.97 | 2.65 | 0.88 | 高淤积风险 | 高风险 | 中溢流风险
17 | W7 | 1.35 | 2.5 | 4267.24 | 0.0609 | 1.24 | 0.92 | 0.5 | 高淤积风险 | 低风险 | 低溢流风险
18 | W8 | 1.2 | 4 | 787.42 | 0.0257 | 0.46 | 0.38 | 0.12 | 高淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险
19 | W9 | 0.8 | 4 | 2776.06 | 0.3196 | 0.34 | 0.42 | 0.09 | 中淤积风险 | 运行良好 | 低溢流风险