## 数据收集率统计
点位编号 | 监测数据条数 | 监测天数 | 理论数据条数 | 数据收集率(%)
W1 | 12951 | 9 | 12960 | 0.99931

## 排污规律分析
点位编号 | 分类 | 分类名称 | Kz值 | 峰谷比 | 峰数量 | 波峰时段 | 波谷时段 | 诊断理由 | 排污规律描述
W1 | 2 | 第2类-有波峰但不符合典型规律 | 3.38 | N/A | 8 | 0-8点、13-19点 | 9-12点、20-22点 | Kz=3.38 | W1点位属于第2类，有波峰或波谷但不符合典型生活用水规律。时变化系数Kz为3.38，识别到8个波峰。分时段均值显示，夜间1:00-5:00平均流量最高（98.32L/s），晚间18:00-24:00平均流量最低（-0.35L/s），夜间流量未表现为全天最低，排放规律与典型居民生活污水存在差异，早晚高峰不突出。按小时阈值识别的相对高流量区间为0-8点、13-19点。相对低流量区间为9-12点、20-22点。夜间流量最高（占比73.1%），白天流量较低甚至出现负值，不符合典型生活用水排放规律。一天内出现多个间隔相近的波峰（约2-4小时一个周期），呈锯齿状规律涨落，疑似泵站调控。

## 旱天分析
点位编号 | 日均流量(m³/d) | 日最大流量(L/s) | 日最小流量(L/s) | 最大液位(m) | 最大充满度 | 外溢风险 | 平均流速(m/s) | 平均液位(m)
W1 | 3342.65 | 44.57 | 32.59 | 2.92 | 1949.33 | 0.54 | 0.032787 | 2.5

## 旱天风险
序号 | 点位编号 | 管径(m) | 井深(m) | 日均流量(m³/d) | 旱天流速(m/s) | 最大液位(m) | 最大充满度 | 溢流风险值 | 淤积风险 | 运行风险 | 溢流风险
1 | W1 | 1.5 | 5.4 | 3342.65 | 0.0328 | 2.92 | 1.95 | 0.54 | 高淤积风险 | 中风险 | 低溢流风险